| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 9.0069 |  |  |
| от 15.11.2024 |  |  |
| на бланке № | ___________ |  |
| на 8 листах |  |  |
| редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября.2025 года

пуско-наладочной лаборатории филиала «ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ» открытого акционерного общества «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» Открытого акционерного общества "БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Барыкина, 168, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 приложения Б | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 1.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току обмотки статора и ротора с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.7.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.5.4; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 2.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 приложения Б | АМИ.ГР 0014-2021 АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 приложения Б | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 2.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.6.4; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 3.1 ** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 3.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.9.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.6; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 4.1 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.3 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление в) п.4.4.8.1; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 5.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 приложения Б | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 5.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 5.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п. Б.11.5 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.9.5; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 6.1 ** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление 1) п.4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.12.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.13.3; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 7.1 ** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление главной цепи с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.13.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.11.3; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 7.2 ** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.13.3.2 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление б) п.4.4.11.3; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 8.1 ** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.14.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.12.5; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 9.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 9.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.15.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.3; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 10.1 ** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000; 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 10.2 ** |  | 27.12/ 22.000; 27.90/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 10.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.16.4 приложения Б; ТКП 339-2020 п.4.4.15.3; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |  |  |
| 11.1 ** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 ** | Токоограничивающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 п.Б.19.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.19.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении от 10 до 70 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.22.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.3 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения при приложении напряжения переменного тока частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.22.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В до 10 кВ включительно | 23.43/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1 ** | Подвесные и опорные изоляторы рабочим напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 16.2 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц в диапазоне от 10 до 50 кВ включительно | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 17.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей до 1000 В с глухозаземленной нейтралью | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - п.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 17.3 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Действие максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (ток срабатывания, время срабатывания) | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 приложения Б, ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.26.4 | АМИ.МС 0083-2024 |
| 18.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 18.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 18.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - п.413.1.3.6; ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 18.4** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с применением омметра «ВИТОК» | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) |
| 19.1 ** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 19.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением в диапазоне от 10 до 70 кВ включительно с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, 4.4.29.4, 4.4.29.6 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 20.1 *** | Воздушные линии электропередачи напряжением до 0,4 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |  |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |