|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1472 |
|  | от 30.09.1999 |
|  | на бланке № на 22 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электроизмерений и электроиспытаний электроналадочного цеха

Республиканского дочернего унитарного предприятия "Белоруснефть-Промсервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область ул.Заводская, 8, 247434, г.Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Штанги электроизолирующие выше 1000 В на напряжение электроустановок до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 2.1* | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи на напряжение электроустановок 6, 10, 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, п.10.4.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 4.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.12.2.2.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 5.1* | Указатели напряжения выше 1000 В на напряжение электроустановок до 35 кВ. Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 6.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз на напряжение электроустановок до 20 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  |  |
| 6.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение зажигания по схеме согласного и встречного включения |  |  |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000 В (двухполюсные) | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Фактические значения | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9, приложение Ж |  |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель |  |  |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 8.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением до 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения СТП 09100.17013.252-2024 п.8.2, Приложение В | АМИ.ГМ 0188-2023 АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 9.2* |  | 22.19/ 29.113 | Ток, проходящий через изделие |  |  |
| 10.1* | Обувь специальная диэлектрическая (боты и галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения СТП 09100.17013.252-2024 п.9.2, Приложение В | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 10.2* |  | 22.19/ 29.113 | Ток, проходящий через изделие |  |  |
| 11.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки на напряжение электроустановок до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.8.2.6, приложение Ж | АМИ.ГМ 0188-2023 |
| 12.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б 29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СТБ 2558-2019 п.8.7 | АМИ.ГМ 0149-2022 АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 12.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4, Правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №85 от 31.01.2023, гл.16 СТБ 2558-2019 п.8.7 СН 4.04.03-2020 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.28.6, 5.2.7, 5.3.9 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0149-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8, ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатом-издат, 1986 (6-ое издание) п.7.3.139 | АМИ.ГМ 0151-2022 |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 13.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2а Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 13.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.8.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 13.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 13.4** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 13.5*** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.4 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 14.1** | Трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 14.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.9.6 ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 14.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 14.4*** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.5 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 15.1** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 10 кВ Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 15.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1в Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 15.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 15.4*** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.6 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 16.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 16.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 17.1** | Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение до 10 кВ Масляные и электромагнитные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1а Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 17.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.11.5 ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 17.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 17.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.11.14, Б.37.7 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 18.1** | Выключатели нагрузки на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 18.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.12.3 ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 18.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 18.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.12.9, Б.37.7 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 19.1** | Элегазовые выключатели на напряжение до 10 кВ Элегазовые выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 19.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.13.3 ТКП 339-2022 п.4.4.11.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 19.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 19.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.13.3.10, п.Б.37.7 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 20.1** | Вакуумные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 20.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-20239 п.Б.14.3 ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 20.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 20.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.14.9, Б.37.7 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 21.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 21.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.15.3 ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 21.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 21.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.15.8, Б.37.8 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 22.1** | Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 22.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.16.4 ТКП 339-2022 п.4.4.15.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 22.3** | Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 22.4*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.9 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 23.1** | Воздушные выключатели на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.10.1 | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 23.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.10.3 | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 23.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.10.2 | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 24.1** | Сборные и соединительные шины на напряжение до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 24.2** |  | 23.43/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.18.5 ТКП 339-2022 п.4.4.17.6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 24.3** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 24.4*** |  | 23.43/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.10, п.Б.18.4 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 25.1*** | Токоограничивающие сухие реакторы на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 п.Б.19.1 ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 25.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.19.2 ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 25.3*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.11 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 26.1** | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядного резистора | ТКП 181-2023 п.Б.21.2 ТКП 339-2022 п.4.4.20.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 26.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 26.3*** | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.21.7, Б.37.12 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 27.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 27.2** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 27.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ограничителей напряжения на напряжение до 35 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 27.4*** |  | 27.90/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.22.7, Б.37.13 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 28.1** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.23.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 28.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.23.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 29.1** | Синхронные генераторы на напряжение до 20 кВ Синхронные генераторы на напряжение до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 29.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.5.5 ТКП 339-2022 п.4.4.3.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 29.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | ТКП 181-2023 п.Б.5.4 ТКП 339-2022 п.4.4.3.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 29.4** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.5.6 ТКП 339-2022 п.4.4.3.5, п.4.4.32.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 29.5*** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.2, Б.37.18 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 30.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 пп. 4.4.5.1, 4.4.5.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 30.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.7.6 ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 30.3** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 30.4*** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.2 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 31.1** | Ввода и проходные изоляторы на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 31.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 31.3*** |  | 27.90/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.24.7, Б.37.14 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 32.1** | Предохранители, предохранители-разъединители на напряжение до 10 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 32.2** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона | ТКП 339-2022 п.4.4.22.3 | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 32.3*** |  | 27.90/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.25.7, Б.37.15 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 33.1** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) на напряжение до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.16.1 | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 33.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.16.2 | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 33.3** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022 п.4.4.16.3 | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 34.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.6.1 ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 34.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 35.1*** | Высокочастотные заградители | 23.43/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.16 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| 36.1** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 36.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.6.4 ТКП 339-2022 п.4.4.4.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0150-2022 |
| 37.1*** | Воздушные линии электропередач | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.30.3, п.4.4.30.6а | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 37.2*** |  | 27.32/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.32.1, Б.37.19 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область ул.Заводская, 8, 247434, г.Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 38.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 38.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 38.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.29.8, ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатом-издат, 1986 (6-ое издание) п.7.3.139 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0151-2022 |
| 38.4** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ГОСТ 30325-95 п.7.6 таблица 6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0205-2023 ГОСТ 30325-95 п.8.10.2 |
| 38.5*** |  | 27.12/ 32.147 | Тепловизионный контроль | ТКП 181-2023 п.Б.37.17 | АМИ.ГМ 0204-2023 |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 39.1*** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного короткого замыкания (в сети напряжением до 1 кВ) | ТКП 181-2023 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 п.4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0203-2023 |
| 40.1*** | Силовые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и полимерной изоляцией на напряжение до 10 кВ Силовые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и полимерной изоляцией на напряжение до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТКП 611-2017 п.15 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0148-2022 АМИ.ГМ 0017-2021 |
| 40.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 0,1 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.6 ТКП 611-2017 п.15 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0187-2023 |
| 40.3*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.2 ТКП 339-2022 4.4.29.6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 40.4*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением оболочки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.4 ТКП 611-2017 п.15 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0187-2023 АМИ.ГМ 0190-2023 АМИ.ГМ 0017-2021 АМИ.ГМ 0189-2023 |
| 41.1* | Когти и лазы монтерские | 13.96/ 29.121 | Испытание статической нагрузкой | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.463 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0013-2021 |
| 42.1* | Предохранительные пояса, страховочные и пеньковые канаты | 13.96/ 29.121 | Испытание статической нагрузкой | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.444, 488, 526 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0011-2021 |
| 43.1* | Лестницы приставные, стремянки | 13.96/ 29.121 | Испытание на прочность тетив к воздействию статической нагрузки | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.172 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0012-2021 |
| 43.2* |  | 13.96/ 29.121 | Прочность ступеньки к воздействию статической нагрузки |  |  |
| 44.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий | 25.99/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 44.2*** |  | 25.99/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 44.3*** |  | 25.99/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.6, 5.3 |
| 44.4*** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.8 |
| 44.6*** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
| 44.7*** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 44.8*** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 44.10*** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 46.1*** | Грунты | 100.06/ 22.000 | Удельное электрическое сопротивление | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А |
| 47.1*** | Трубопроводы стальные магистральные. Сооружения подземные. | 24.20/ 32.166 | Суммарный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.5.1 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |
| 47.2*** |  | 24.20/ 32.166 | Поляризационный потенциал при электрохимической защите | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.5.1 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Х |
| 47.3*** |  | 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д |
| 47.4*** |  | 24.20/ 32.166 | Наличие блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.5.12.4 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область ул.Заводская, 8, 247434, г.Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 49.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.12/ 22.000 | Отключающий, неотключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0359-2025 |
| 49.2** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0359-2025 |
| 50.1** | Машины ручные электрические, электрические изделия, переносные электроприемники (инструмент ручной электромеханический), светильники переносные электрические, кабели-удлинители | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91 Приложение 1 п.5.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7 ТКП 181-2023 Б.27.1 СТП 09100.17015.232-2019 п.7.3, 7.4 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 50.2** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка исправности цепи заземления |  | АМИ.ГМ 0149-2022 |
| 51.1** | Сварочные трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 СТП 09100.17015.232-2019 п. 9.2.29 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247541, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 52.1*** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON), на основе одномодового волокна Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON), на основе одномодового волокна | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 п.А.2.1, таблица А.2 п.5 | АМИ.ГМ 0148-2022 |
| 52.2*** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010, п.А.1.2, п.Б.2, Б.8 | АМИ.ГМ 0206-2023 |
| 52.3*** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, п.А.1.4 п.Б.3 | АМИ.ГМ 0206-2023 |
| 52.4*** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON, общее затухание в оптическом линейном тракте) | ТКП 212-2010, п.А.1.3, п.Б.6, Б.9 ТКП 300-2011 п.12.1 ТКП 301-2011 п. 7.4.4 | АМИ.ГМ 0206-2023 |
| 52.5*** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, п.А.1.5 | АМИ.ГМ 0206-2023 |
| 52.6*** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | АМИ.ГМ 0206-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева