|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3506 |
|  | от 28.02.2007 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 10 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года Электротехнической испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247782, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с,18, вблизи д.Митьки |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.5.3 ТКП 339-2022, п.4.4.3.2 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, Б.5.4 ТКП 339-2022, п.4.4.3.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.5.5 ТКП 339-2022, п.4.4.3.4 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 1.4 *** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.5.6; ТКП 339-2022, п.4.4.3.5 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 2.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.6.2 ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.6.3 ТКП 339-2022, п.4.4.4.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 2.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.6.4; ТКП 339-2022, п.4.4.4.4 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.7.4 ТКП 339-2022, п.4.4.5.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 3.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.7.5; 7.6 ТКП 339-2022, п.4.4.5.4 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 4.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.8.6 ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 4.4 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла | ТКП 181-2023, Б.8.17 ТКП 339-2022,п.4.4.6.16 | АМИ.КЛ 0034-2025 ГОСТ 6581-75 |
| 4.5 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2023 прил. Б, п. Б.8.4.1. ТКП 339-2022, п.4.4.6.2 п.б | АМИ.КЛ 0013-2024 |
| 5.1 *** | Электродегидраторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора и реактора, проходных изоляторов | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2.а | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции трансформатора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022,п.4.4.6.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 5.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления обмоток трансформатора и реактора постоянному току | ТКП 181-2023, Б.8.6 ТКП 339-2022,п.4.4.6.4 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 5.4 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла бака трансформатора и бака реактора | ТКП 181-2023, Б.8.17 ТКП 339-2022, п.4.4.6.16 | АМИ.КЛ 0034-2025 ГОСТ 6581-75 |
| 5.5 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание проходных изоляторов повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.9.3 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 6.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.9.6 ТКП 339-2022, п.4.4.7.6 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 6.4 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла | ТКП 181-2023, Б.9.7 ТКП 339-2022, п.4.4.7.7 | АМИ.КЛ 0034-2025 ГОСТ 6581-75 |
| 6.5 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2023 прил. Б, п. Б.9.2. ТКП 339-2022, п.4.4.7.2 | АМИ.КЛ 0013-2024 |
| 7.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2023, Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.а | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.б | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 7.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Б.10.1.3 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.в | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 7.4 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла | ТКП 181-2023, Б.10.1.4 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1.г | АМИ.КЛ 0034-2025 ГОСТ 6581-75 |
| 8.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.90/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.11.5 ТКП 339-2022, п.4.4.9.5 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 8.4 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла | ТКП 181-2023, Б.11.12 ТКП 339-2022, п.4.4.9.12 | АМИ.КЛ 0034-2025 |
| 9.1 *** | Воздушные выключатели | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.10.1. | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.10.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.10.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 10.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.13.1 ТКП 339-2022, п.4.4.11.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания изоляции выключателя | ТКП 181-2023, Б.13.2 ТКП 339-2022, п.4.4.11.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.13.3 ТКП 339-2022, п.4.4.11.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 11.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.14.2 ТКП 339-2022, п.4.4.12.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 11.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.14.3 ТКП 339-2022, п.4.4.12.5 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 12.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023, Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.12.3 ТКП 339-2022, п.4.4.13.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 13.1 *** | Комплектные токопроводы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 14.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.15.2 ТКП 339-2022,п.4.4.14.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 14.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.15.3 ТКП 339-2022, п.4.4.14.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 15.1 *** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.16.1 ТКП 339-2022, п.4.4.15.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 15.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023, Б.16.4 ТКП 339-2022, п.4.4.15.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 16.1 *** | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023, Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 16.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 16.3 *** |  | 23.43/ 22.000 | Измерение электрического сопротивления соединений | ТКП 181-2023, Б.18.5 ТКП 339-2022, п.4.4.17.6 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 17.1 *** | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023, Б.19.1 ТКП 339-2022, п.4.4.18.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.19.2 ТКП 339-2022, п.4.4.18.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 18.1 *** | Конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2023, Б.21.2 ТКП 339-2022, п.4.4.20.2 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 18.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, Б.21.5 ТКП 339-2022, п.4.4.20.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 19.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 19.2 *** |  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 19.3 *** |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2023, Б.22.3 ТКП 339-2022, п.4.4.21.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 19.4 *** |  |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2023, Б.22.5 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 20.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.25.1 ТКП 339-2022, п.4.4.22.1 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 21.1 *** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.23.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 21.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.23.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 23.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 23.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 23.3 *** |  |  | Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов | ТКП 181-2023, Б.24.5 ТКП 339-2022, п.4.4.23.5 | АМИ.КЛ 0034-2025 |
| 23.4 *** |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | ТКП 181-2023, прил. Б, п. Б.24.2. ТКП 339-2022, п.4.4.23.2 | АМИ.КЛ 0013-2024 |
| 24.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023, Б.26.2; ТКП 181-2023, Б.26.3 ТКП 339-2022, п.4.4.25.4 | АМИ.КЛ 0034-2025 ГОСТ 6581-75 |
| 25.1 * | Легкий вакуумный газойль; Тяжелый атмосферный газойль; гидроочищенный вакуумный газойль |  | Пробивное напряжение | В соответствии с ТНПА и другой документацией на продукцию | ASTM D877/ D877M-19 ASTM D1816-12 (2019)1) |
| 26.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 26.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 26.3 *** |  |  | Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.КЛ 0039-2025 |
| 27.1 *** | Заземляющие устройства молниезащиты, защиты от статического электричества | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ПУЭ, 6изд. п.7.3.134 | АМИ.КЛ 0037-2025 |
| 27.2 *** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов. Утв. постановление МЧС РБ от 30.09.2004 №31 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утверждены Постановлением МЧС от 29.12.2017 №54 СН 4.04.03-2020 п 7.4.5 | АМИ.КЛ 0037-2025 |
| 28.1 *** | Заземляющие устройства защитного заземления | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ПУЭ, 6изд. п.7.3.134 | АМИ.КЛ 0037-2025 |
| 28.2 *** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.КЛ 0037-2025 |
| 28.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ПУЭ, 6 изд. п.7.3.139 | АМИ.КЛ 0039-2025 |
| 29.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 29.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 29.3 *** |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.29.5 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 29.4 *** |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным переменным напряжением частотой 0,1 Гц | ТКП 181-2023, Б.30.2.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.6 | АМИ.КЛ 0036-2025 |
| 30.1 *** | Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2023, Б.31.6.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.3 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 31.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 31.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, Б.31.9.2 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.КЛ 0036-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 *** | Системы возбуждения синхронных генераторов и синхронных компенсаторов | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления и испытания электрической прочности изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.32.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 32.2 *** |  |  | Проверка наличия цепи защитного заземления | ТКП 339-2022, п.4.4.32.2 | АМИ.КЛ 0037-2025 |
| 32.3 *** |  |  | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.32.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 33.1 *** | Резисторы заземления нейтрали | 27.90/ 22.000 | Измерение изоляции резистора | ТКП 339-2022, п.4.4.33.1 | АМИ.КЛ 0035-2025 |
| 33.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.33.2 | АМИ.КЛ 0036-2025 АМИ.КЛ 0038-2025 |
| 33.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.33.3 | АМИ.КЛ 0031-2025 |
| 34.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 35.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.3.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 36.1 * | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.4.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 37.1 * | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 37.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 37.3 * |  |  | Определение напряжения индикации |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 38.1 * | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 38.2 * |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 38.3 * |  |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 38.4 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 39.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 39.3 * |  |  | Испытание повышенным напряжением соединительного провода |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 39.4 * |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 39.5 * |  |  | Определение напряжения индикации по схеме согласного включения |  | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 40.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 41.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 42.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.12.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 43 * | Устройство для прокола и резки кабелей | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.12.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.КЛ 0032-2025 |
| 44.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3; 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.КЛ 0039-2025 |
| 44.2 *** |  |  | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.КЛ 0039-2025 |
| 44.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65, Б 27.7 ТКП 339-2022, п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.КЛ 0039-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1 *** | Цистерны автомобильные для перевозки опасных грузов | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления отдельных участков электрической цепи (корпус цистерны, оборудование и трубопроводы) | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом утверждена Постановлением МЧС №35 от 17.05.2021 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. (ДОПОГ) Постановление Совета министров РБ от 30.11.1992 №721 | АМИ.КЛ 0033-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева