ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Системы вентиляции с естественным побуждением и газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий. Мини-котельных, газораспределительных подстанций. | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов) Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 СН 2.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.МГ 1184-2019 СП 4.02.07-2024 Приложение Н. | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры. | Документация на объект испытания |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги. | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |
| 2.1*** | Система вентиляции (с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000, 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: -скорость потока, -давление (статическое, динамическое, полное). -температура перемещаемого воздух. -влажность перемещаемого воздуха. -потери полного давления. -расход воздуха. -кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха). -коэффициент потери давления. | СН 4.02.03-2019 СН 2.02.05-2020 СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 1184-2019 | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 41.000 | - геометрические параметры | Документация на объект испытания |  |  |
| 3.1*** | Система противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров, на путях эвакуации. | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 3.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |  |
| 3.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное статическое давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. |  |  |  |
| 3.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепады давления на закрытых дверях путей эвакуации. |  |  |  |
| 4.1*** | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Тепловизионным контроль: -температура изотермической поверхности; -относительное сопротивление теплопередаче; -границы дефектного участка; -температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 4.2*** |  | 100.13/ 34.065 | Определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций. Метод тепловизионного контроля. | СП 1.04.05-2025 СТБ EN 13187-2016 ТНПА и другая документация на объект испытания | СТБ EN 13187-2016 |  |
| 5.1*** | Здания и сооружения | 100.13/ 26.080 | Определение воздухонепроницаемости здания методом перепада давлений | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация на объект испытания | СТБ EN ISO 9972-2017 |  |
| 6.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б 27.1, п.Б 30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0078-2022 АМИ.ГР 0079-2022 | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 7.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 ТНПА и другая проект-ная, эксплуатационная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 7.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СН 4.04.03-2020 п.7.2.9. ТНПА и другая проектная, эксплуата-ционная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 7.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8, ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5. ТНПА и другая проект-ная, эксплуатационная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 8.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции отключаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.В.4.65 ТНПА и другая проект-ная, эксплуатационная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0078-2022 АМИ.ГР 0079-2022 | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 8.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.1, п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА и другая проектная, эксплуата-ционная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 8.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.1, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.D.2; п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 538-2014 гл.4 п.4.18 ТНПА и другая проект-ная, эксплуатационная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 |  |
| 8.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.1, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ТНПА и другая проект-ная, эксплуатационная документация на объект испытания | АМИ.ГР 0079-2022 | Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 29/1 |
| 9.1*** | Автоматические выключатели. | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - действующий ток срабатывания; - время срабатывания. | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Документация на объект испытаний. | АМИ.ГР.0077-2022 |  |