ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 5.4 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 5.5 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 3.3; СТБ 11.13.22-2011 5.6 |  |  |
| 1.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.7; СТБ 11.13.22-2011 5.9 |  |  |
| 1.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.9; СТБ 11.13.22-2011 5.8 |  |  |
| 1.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.10 |  |  |
| 1.7** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.11 |  |  |
| 1.8** |  |  | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.12 |  |  |
| 1.9** |  |  | Прочность марша лестницы |  |  |  |
| 1.10** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.13 |  |  |
| 1.11** |  | 25.11/29.061 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.15 |  |  |
| 1.12** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 5.14 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 8.7 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 2.2** | Здания и сооружения ( дымовые трубы из листового металла в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанциях) | 100.13/26.141, 25.99/26.141 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации Скорость утечки воздуха | СП 4.03.03-2026 8.8 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 3.1** | Здания сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений. |  |  |  |
| 5.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 6.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 6.3** |  | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 6.4** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.5** |  | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 6.6** |  | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 6.7** | Здания и сооружения, производственные территории, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/04.125, 100.12/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 6.8** |  | 100.11/04.125, 100.11/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 6.9** |  | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Температура внутреннего воздуха |  |  |  |
| 7.8** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |  |
| 7.9** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |  |
| 7.10** |  |  | Перепады давления |  |  |  |
| 7.11** |  |  | Объемные расходы воздуха |  |  |  |
| 7.16** |  |  | Воздухопроницаемость |  |  |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторон здания | СТБ EN 13187-2016 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 100.13/35.070 | Скорость движения наружного воздуха |  |  |  |
| 8.3** |  | 100.13/35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |  |
| 8.4** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность наружного воздуха |  |  |  |
| 8.5** |  | 100.13/35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |  |
| 8.6** |  | 100.13/34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |  |
| 9.3** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций(ОК)) | 100.13/34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 9.4** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 9.5** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 9.6** |  | 100.13/29.061, 100.13/34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 10.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) |  |  |  |
| 11.1** | Оборудование вентиляционное (конструкции воздуховодов из тонколистового металла в системах вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений) | 28.25/26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 28.25/26.080 | Прочность конструкции воздуховодов |  |  |  |
| 11.3** |  | 28.25/26.141 | Класс герметичности воздуховодов |  |  |  |
| 12.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Олешева, д. 1, 7Н, 220090, г. Минск |  |
| 12.2** |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл |  |  |  |