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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Силовые трансформаторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	1.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п. 2.7;
ГОСТ 3484.1-88
	
	

	1.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п. 4
	
	

	1.4*
	
	
	Коэффициент трансформации
	ГОСТ 3484.1-88 п.2
	
	

	1.5*
	
	
	Потери и ток холостого хода
	ГОСТ 3484.1-88 п. 6
	
	

	1.6*
	
	
	Потери и напряжение короткого замыкания
	ГОСТ 3484.1-88 п. 5
	
	

	1.7*
	
	
	Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов
	ГОСТ 3484.1-88 п. 3
	
	

	2.1**
	Реакторы масляные заземляющие дугогасящие серии РЗДПОМ-ВП
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п. 4
	
	

	2.3*
	
	
	Ток реактора, напряжение сигнальной обмотки управления
	ГОСТ 3484.1-88 п. 6
	
	

	2.4*
	
	
	Потери холостого хода
	
	
	

	2.5*
	
	
	Определение вольтамперной характеристики
	
	
	

	3.1**
	Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 1983-2015 п. 9.3
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	3.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п. 2.7
	
	

	3.3*
	
	27.11/22.000
	Ток холостого хода
	ГОСТ 1983-2015 п. 9.5
	
	

	3.4*
	
	
	Группа соединения обмоток
	ГОСТ 1983-2015 п. 9.6
	
	

	3.5*
	
	
	Напряжение на дополнительных обмотках
	ГОСТ 1983-2015 п. 9.7
	
	

	3.6**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п. 4
	
	

	4.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 11828-86 п. 6
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	4.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5)
	
	

	4.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии
	ГОСТ 11828-86 п. 3
	
	

	4.4*
	
	
	Работа электродвигателя на холостом ходу
	ГОСТ 7217-87 п. 4
	
	

	4.5*
	
	
	Работа электродвигателя под нагрузкой
	ГОСТ 7217-87 п. 5
	
	

	4.6*
	
	27.11/29.113
	Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность
	ГОСТ 11828-86 п. 8
	
	

	5.1**
	Машины постоянного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток и бандажей
	ГОСТ 11828-86 п. 6
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5)
	
	

	5.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п. 3
	
	

	5.4*
	
	
	Характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции
	ГОСТ 183-74 п. 1.18
	
	

	6.1**
	Синхронные генератор, компенсаторы и коллекторные возбудители
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 11828-86 п. 6
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	6.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5)
	
	

	6.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному и переменному току
	ГОСТ 11828-86 п. 3
	
	

	6.4*
	
	
	Испытание межвитковой изоляции
	ГОСТ 11828-86 п. 8
	
	

	7.1*
	Вводы и проходные изоляторы
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 10693-81 п. 6.9
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	7.2*
	
	
	Тангенс (tgδ) изоляции
	ГОСТ 10693-81 п. 6.11
	
	

	7.3*
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ГОСТ 10693-81 п. 6.5
	
	

	8.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0086-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	8.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0091-2024
	
	

	9.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное электрооборудование
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0086-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	9.2**
	
	27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0091-2024
	
	

	9.3**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.МС 0089-2024
	
	

	10.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.МС 0088-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	10.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.МС 0087-2024
	
	

	10.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.МС 0089-2024
	
	

	11.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	11.2*
	Обувь специальная (боты диэлектрические, галоши диэлектрические)
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	12.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/22.000
	Напряжение индикации
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	12.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательном напряжением
	
	
	

	12.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	12.4*
	
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	13.1*
	Указатель напряжения до 35 кВ
	26.51/22.000
	Напряжение индикации
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	13.2*
	
	26.51/29.113
	Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	14.1*
	Указатель напряжения для проверки совпадения фаз до 35 кВ
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	14.2*
	
	26.51/22.000
	Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встеречного включения
	
	
	

	15.1*
	Электроизолирующие штанги
	26.51/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	16.1*
	Клещи электроизмерительные и электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	17.1*
	Ручной инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0092-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	18.1*
	Масло трансформаторное
	26.51/29.113
	Пробивное напряжение
	ГОСТ 6581-75 п. 4
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	18.2*
	
	26.51/22.000
	Тангенс (tgδ) изоляции
	ГОСТ 6581-75 п. 2.2.3
	
	

	19.1**
	Трансформаторы сварочные
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса
	ГОСТ 95-77 п. 2.10
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	19.2**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п. 4
	
	

	19.3**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса трансформатора и между обмотками
	ГОСТ 95-77 п. 2.12
	
	

	19.5*
	
	27.11/22.000
	Напряжение холостого хода
	ГОСТ 95-77 п. 6.5
	
	

	20.1**
	Трансформаторы тока до 35 кВ
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 7746-2015 п. 9.3
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	20.2*
	
	
	Тангенс (tgδ) изоляции
	ГОСТ IEC 60044-1-2012 п. 9.2
	
	

	20.3**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением промышленной частотой 50 Гц
	ГОСТ IEC 60044-1-2012 п. 8.3
	
	

	20.4*
	
	
	Характеристика намагничивания сердечника
	ГОСТ 7746-2015 п. 9.8
	
	

	20.5*
	
	27.11/22.000
	Коэффициент трансформации
	ГОСТ 7746-2015 п. 9.6
	
	

	20.6**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 7746-2015 п. 9.11
	
	

	21.1**
	Электрифицированный инструмент
	25.73/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0090-2024
	ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск
	

	21.2**
	
	
	Проверка работы на холостом ходу
	
	
	

	21.3**
	
	
	Проверка исправности цепи заземления
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