ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п. 2.7; ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 1.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 1.4* |  |  | Коэффициент трансформации | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |  |  |
| 1.5* |  |  | Потери и ток холостого хода | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |  |
| 1.6* |  |  | Потери и напряжение короткого замыкания | ГОСТ 3484.1-88 п. 5 |  |  |
| 1.7* |  |  | Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ГОСТ 3484.1-88 п. 3 |  |  |
| 2.1** | Реакторы масляные заземляющие дугогасящие серии РЗДПОМ-ВП | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 2.3* |  |  | Ток реактора, напряжение сигнальной обмотки управления | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |  |  |
| 2.4* |  |  | Потери холостого хода |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Определение вольтамперной характеристики |  |  |  |
| 3.1** | Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 1983-2015 п. 9.3 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п. 2.7 |  |  |
| 3.3* |  | 27.11/22.000 | Ток холостого хода | ГОСТ 1983-2015 п. 9.5 |  |  |
| 3.4* |  |  | Группа соединения обмоток | ГОСТ 1983-2015 п. 9.6 |  |  |
| 3.5* |  |  | Напряжение на дополнительных обмотках | ГОСТ 1983-2015 п. 9.7 |  |  |
| 3.6** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |  |  |
| 4.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 4.4* |  |  | Работа электродвигателя на холостом ходу | ГОСТ 7217-87 п. 4 |  |  |
| 4.5* |  |  | Работа электродвигателя под нагрузкой | ГОСТ 7217-87 п. 5 |  |  |
| 4.6* |  | 27.11/29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 11828-86 п. 8 |  |  |
| 5.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |  |  |
| 5.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 5.4* |  |  | Характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | ГОСТ 183-74 п. 1.18 |  |  |
| 6.1** | Синхронные генератор, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 6 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |  |  |
| 6.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному и переменному току | ГОСТ 11828-86 п. 3 |  |  |
| 6.4* |  |  | Испытание межвитковой изоляции | ГОСТ 11828-86 п. 8 |  |  |
| 7.1* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 10693-81 п. 6.9 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 7.2* |  |  | Тангенс (tgδ) изоляции | ГОСТ 10693-81 п. 6.11 |  |  |
| 7.3* |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 10693-81 п. 6.5 |  |  |
| 8.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0086-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | АМИ.МС 0091-2024 |  |  |
| 9.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное электрооборудование | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0086-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0091-2024 |  |  |
| 9.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.МС 0089-2024 |  |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0088-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0087-2024 |  |  |
| 10.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0089-2024 |  |  |
| 11.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 11.2* | Обувь специальная (боты диэлектрические, галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 12.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательном напряжением |  |  |  |
| 12.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 12.4* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 13.1* | Указатель напряжения до 35 кВ | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 13.2* |  | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 14.1* | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз до 35 кВ | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 14.2* |  | 26.51/22.000 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встеречного включения |  |  |  |
| 15.1* | Электроизолирующие штанги | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 16.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 17.1* | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0092-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 18.1* | Масло трансформаторное | 26.51/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п. 4 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 18.2* |  | 26.51/22.000 | Тангенс (tgδ) изоляции | ГОСТ 6581-75 п. 2.2.3 |  |  |
| 19.1** | Трансформаторы сварочные | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса | ГОСТ 95-77 п. 2.10 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 19.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |  |  |
| 19.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса трансформатора и между обмотками | ГОСТ 95-77 п. 2.12 |  |  |
| 19.5* |  | 27.11/22.000 | Напряжение холостого хода | ГОСТ 95-77 п. 6.5 |  |  |
| 20.1** | Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 7746-2015 п. 9.3 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 20.2* |  |  | Тангенс (tgδ) изоляции | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п. 9.2 |  |  |
| 20.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частотой 50 Гц | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п. 8.3 |  |  |
| 20.4* |  |  | Характеристика намагничивания сердечника | ГОСТ 7746-2015 п. 9.8 |  |  |
| 20.5* |  | 27.11/22.000 | Коэффициент трансформации | ГОСТ 7746-2015 п. 9.6 |  |  |
| 20.6** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 7746-2015 п. 9.11 |  |  |
| 21.1** | Электрифицированный инструмент | 25.73/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0090-2024 | ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |
| 21.2** |  |  | Проверка работы на холостом ходу |  |  |  |
| 21.3** |  |  | Проверка исправности цепи заземления |  |  |  |